| 省エネルギー法に基づく エネルギー管理標準 |  |  |  | 「蒸気ボイラー」管理標準（例） |  |  |  |  |  |  | 整理番号：Ｂ-２ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改訂： |  | 頁：1/1 |
| １．目的 このエネルギー管理標準は、省エネルギー法第4条並びに告示「判断基準」に基づき、運転管理、計測記録、 保守点検、新設措置を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。 ２．適用範囲 当工場等に設置された蒸気ボイラー（プロセス用）に適用する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 内 容 |  |  |  |  |  |  | 判断基準 番号 | 管理基準 |  |  | 参照 マニュアル |  |
| 運 転 管 理 | 1. 燃料の燃焼の合理化 (1)ﾎﾞｲﾗｰの空気比 ①負荷率50～100％の場合の空気比を設定 ②別表第1(A)(1)の区分に該当するものは表記載の基準値を遵守 (2)複数のﾎﾞｲﾗｰの燃焼負荷の調整 (3)燃料の性状に応じて燃焼効率が高くなるように運転条件を管理 |  |  |  |  |  |  | (1)①ア (1)①イ (1)①ウ (1)①エ | ・空気比：○～○ ・[別表第１(A)(1)] ・調整方法を記載 |  |  | 運転管理 マニュアル |  |
|  | 2. 加熱設備等 (1)蒸気等の熱媒体を用いる加熱設備等については、供給される蒸気の温度、圧力、量等を設定 (2)負荷に応じ、発生蒸気温度、圧力、量等を設定 (3)ボイラの水質の管理（JISB8223） |  |  |  |  |  |  | (2-1)①ア (2-1)①コ (2-1)①キ | ・蒸気温度：○℃ ・圧力：○～○MPa ・JISによる |  |  |  |  |
|  | 3. 廃熱の回収利用 (1)廃ｶﾞｽ温度又は廃熱回収率について設定 (2)別表第2(A)(1)区分に該当するものは表記載の基準値を遵守 (3)蒸気ﾄﾞﾚﾝの温度、量、性状の回収範囲を設定 |  |  |  |  |  |  | (3)①ア (3)①イ (3)①ウ | ・廃ガス温度○℃ ・[別表第2(A)(1)] ・温度：○℃＜ |  |  |  |  |
|  | 4. 電動力応用設備 (1)不要時には停止し電気の損失を防止 (2)負荷に応じ、ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾌｧﾝの圧力、量を制御 (3)電圧、電流の管理 |  |  |  |  |  |  | (6-1)①ア (6-1)①ウ (6-1)①カ | ・不要時を定義 ・制御方法を記載 ・回転数、弁開度 ・定格値等 |  |  |  |  |
| 計 測 記 録 | 1. 燃料の燃焼の合理化 (1)燃料量、給水量、蒸気の圧力、排ガス温度、排ガス中残存酸素量 |  |  |  |  |  |  | (1)② | ・項目、頻度 |  |  | 記録簿 |  |
|  | 2. 加熱設備等 (1)発生及び供給蒸気の温度、圧力及び流量 |  |  |  |  |  |  | (2-1)② | ・項目、頻度 |  |  |  |  |
|  | 3. 廃熱の回収利用 (1)廃ガス温度等廃熱の把握に必要な事項 |  |  |  |  |  |  | (3)② | ・項目、頻度 |  |  |  |  |
|  | 4. 電動力応用設備 (1)電圧、電流等の計測記録 |  |  |  |  |  |  | (6-1)② | ・項目、頻度 |  |  |  |  |
| 保 守 点 検 | 1. 燃料の燃焼の合理化 (1)ﾎﾞｲﾗｰの配管、ﾊﾞｰﾅｰ、耐火物等の点検 |  |  |  |  |  |  | (1)③ | ・日常：○回／日 ・定期：○回／月 |  |  | 保守点検 マニュアル 記録簿 |  |
|  | 2. 加熱設備等 (1)伝熱面等加熱に係わる面の点検 |  |  |  |  |  |  | (2-1)③ | ・○回／年 |  |  |  |  |
|  | 3. 廃熱の回収利用 (1)廃熱回収設備の伝熱面等の汚れの除去、漏洩部分の保守等につき点検（回収設備が無ければ不要） |  |  |  |  |  |  | (3)③ | ・○回／年 |  |  |  |  |
|  | 4. 放射、伝導等による熱の損失の防止 (1)断熱工事等の損失防止のための措置の点検 (2)スチームトラップは蒸気の漏洩、詰まりを防止するように点検 |  |  |  |  |  |  | (5-1)③ｱ (5-1)③ｲ | ・○回／年 ・○回／月 |  |  |  |  |
|  | 5. 電動力応用設備 (1)負荷機械は、動力伝達部及び電動機の損失を低減するように保守点検 (2)流体機械は流体の漏洩を防止し、輸送抵抗を低減するよう保守点検 |  |  |  |  |  |  | (6-1)③ｱ (6-1)③ｲ | ・○回／年 ・○回／年 |  |  |  |  |
| 新 設 措 置 | 1.高効率ﾎﾞｲﾗｰの採用他 2.特定機器に該当する場合は、製造事業者等の判断の基準に規定する基準エネルギー消費効率以上の効率のものの採用を考慮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改訂履歴 | 改訂年月日 |  | 改訂内容 |  |  |  |  |  |  | 作成 |  | 承認 |  |
| 承認 |  | 照査 |  |  | 作成 |  | 実施年月日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 制定年月日 |  |  |  |  |  |  |