## Sheet1
判断基準Ⅰ｢基準」に対する管理標準の設定と対象設備（工場等）
管理標準の 管理対象設備 |  |  | 管理標準で定めるべき項目 |  | [適正燃焼、バーナ等(ボイラ、直焚冷温水機)] | [7 empty] | [給水、蒸気等(ボイラ)] | [7 empty] | [冷却水、冷温水等(直焚冷温水機、チラー、HP)] | [7 empty] | [廃ガス、、蒸気ドレン等(ボイラ、熱交換器)] | [7 empty] | [発電量、燃料量等(発電機)] | [7 empty] | [発電量、熱回収量、燃料量等(発電機、熱回収ﾕﾆｯﾄ)] | [7 empty] | [断熱等(ダクト、配管、貯湯槽、建築)] | [7 empty] | [力率、負荷平準化等(ﾄﾗﾝｽ、ｺﾝﾃﾞﾝｻ)] | [7 empty] | [流体圧力・量の負荷等(電動機、電気加熱、熱源補機)] | [7 empty] | [照度、稼働時間等(照明器具、EV、PC、自販機)]
区分 | 種別 | エネルギー消費機器名称 |  | 判断基準項目 | （１）燃料の燃焼の合理化 | [7 empty] | （２）加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | [15 empty] | （３）廃熱の回収利用 | [7 empty] | （４）熱の動力等への変換の合理化 | [15 empty] | （５）放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止 | [15 empty] | （６）電気の動力、熱等への変換の合理化
[13 empty] | （２－１）加熱設備等 | [7 empty] | （２－２）空気調和設備、給湯設備等 | [15 empty] | （４－１）発電専用設備 | [7 empty] | （４－２）コージェネレーション設備 | [7 empty] | （５－１）放射、伝導等による熱の損失の防止 | [7 empty] | （５－２）抵抗等による電気の損失の防止 | [7 empty] | （６－１）電動力応用設備、電気加熱設備等 | [7 empty] | （６－２）照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器等
[5 empty] | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置
熱 源 | 熱源主機 | 蒸気ボイラ（プロセス用） 温水ボイラ 温水機 エコノマイザ 吸収式直焚冷温水機 吸収式冷凍機（燃料） ガスヒートポンプ |  |  | ｱ | 空気比 | ・ | 空気比：1回/3ヶ月 | ・ | 良好な状態を維持 | ｱ | 空気比自動制御 | ｱ | 熱媒体適正供給(温度、圧力、量) | ・ | 熱媒体、被加熱・冷却物温度、圧力、量：1回/日 | ・ | 良好な状態を維持 | ｱ | 伝導率の高い熱交材料 | [8 empty] | ｱ | 廃ガス温度回収率 | ・ | 廃ガス温度、量、性状：1回/月 | ・ | 良好な状態を維持 | ｱ | 断熱強化 | [17 empty] | - |  | - | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｱ | 断熱強化 | [8 empty] | ｱ | 不要時停止 | ・ | 電圧、電流値：1回/日 | ｱ | ポンプ・ファン清掃、ベルト緩み：１回/年 | ｲ | 負荷変動対応設備
[5 empty] | ｲ | 基準空気比(別表) | ・ | 燃料量：1回/日 | ・ | 燃焼装置点検：１回/年 | ｲ | 燃焼室内圧力自動調整 |  |  |  |  | ・ | 伝熱面の清掃：１回/年 | ｲ | 熱交の高い配列 | [8 empty] | ｲ | 廃ガス基準温度 |  |  | ・ | 伝熱面の清掃：１回/年 | ｲ | 伝熱面増加 | [22 empty] | ｲ | 開口部熱損失防止 | [8 empty] | ｳ | 負荷適正対応 |  |  |  |  | ｳ | 高効率機器
[5 empty] | ｳ | 複数機熱効率改善 | ・ | 排ガスの温度、O2濃度：1回/3ヶ月 |  |  |  |  | ｷ | 給水の水質管理 | ・ | 左記の項目：1回/日 | [12 empty] | ｳ | 蒸気ドレン温度、量、性状 | ・ | 左記の項目：1回/月 | [24 empty] | ｲ | スチームトラップ作動点検：1回/月 | ｳ | 放熱面積低減 | [8 empty] | ｶ | 電圧、電流管理 |  |  | ｲ | 配管等漏れ、詰まり：１回/年
[5 empty] | ｴ | 燃料性状の調整 | [6 empty] | ｺ | 被加熱・冷却物温度 | [14 empty] | ｴ | 被加熱物の熱回収利用
|  | 吸収式冷凍機（蒸気） 蒸気圧縮式冷凍機 水冷チラーユニット 冷却塔 空冷ヒートポンプ冷凍機 水冷HPパッケージ 空冷HPパッケージ 電動ヒートポンプ 地域熱供給 蓄熱槽 | [18 empty] | ｳ | 冷却水・冷温水温度、圧力の季節管理 | ｲ | 左記の流量、圧力、温度COP管理：1回/月 | ｱ | 断熱、伝熱面清掃：１回/年 | ｱ | 個別制御 | [25 empty] | - |  | - | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｱ | 断熱強化 | [8 empty] | ｱ | 期間、不要時停止 | ・ | 電圧、電流値：1回/日 | ｱ | ポンプ・ファン清掃、ベルト緩み：１回/年 | ｲ | 負荷変動対応設備
[27 empty] | ｲ | 高効率化 | [30 empty] | ｳ | 放熱面低減 | [8 empty] | ｲ | 複数機の負荷調整 |  |  |  |  | ｳ | 高効率機器
[21 empty] | ｴ | 複数機の熱効率改善 |  |  | ｳ | 自動制御維持：１回/年 | ｴ | 変風量、変水量 | [40 empty] | ｳ | 流体機械の台数調整 |  |  | ｲ | 配管等漏れ、詰まり：１回/年
[21 empty] | ｵ | 複数ポンプの効率改善 | [46 empty] | ｶ | 電気損失低減
| 熱源補機 | 冷却水ポンプ 真空給水ポンプ 熱源補給水ポンプ 送油ポンプ 返油ポンプ 凝縮水返送ポンプ 冷水一次ポンプ 温水一次ポンプ 冷温水一次ポンプ | [51 empty] | - |  | - | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｱ | 断熱強化 | [8 empty] | ｱ | 不要時停止 | ・ | 電圧、電流値：1回/日 | ｱ | ポンプ・ファン清掃、ベルト緩み：１回/年 | ｲ | 負荷変動対応設備
[59 empty] | ｳ | 放熱面低減 | [8 empty] | ｲ | 複数機の負荷調整 |  |  |  |  | ｳ | 高効率機器
[69 empty] | ｳ | 流体機械の台数調整 |  |  | ｲ | 配管等漏れ、詰まり：１回/年
[69 empty] | ｶ | 電気損失低減
熱 搬 送 | 空調システム | 空気調和設備 （エアハン)等 | [18 empty] | ｱ | 工場内区画、温度、湿度、時間管理 | ｱ | 左記の温・湿度：1回/日 | ｱ | 断熱、伝熱面清掃：１回/年 | ｱ | 個別制御 | ｳ | 蒸気ドレン温度、量、性状 | ・ | 左記の項目：1回/月 | ・ | 伝熱面の清掃：１回/年 | ｱ | 断熱強化 | [17 empty] | - |  | - | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｱ | 断熱強化 | [8 empty] | ｱ | 不要時停止 | ・ | 電圧、電流値：1回/3ヶ月 | ｱ | ベルト緩み：１回/年 | ｲ | 負荷変動対応設備
[27 empty] | ｲ | 高効率化 | [6 empty] | ｲ | 伝熱面増加 | [22 empty] | ｳ | 放熱面低減 | [8 empty] | ｲ | 複数機の負荷調整 |  |  |  |  | ｳ | 高効率機器
[21 empty] | ｲ | 事務所区画、温度、湿度、時間、換気管理 | ｲ | 左記の温・湿度・CO2：1回/日 | ｳ | 自動制御維持：１回/年 | ｴ | 変風量、変水量 | [28 empty] | ｲ | スチームトラップ作動点検：1回/月 | [10 empty] | ｳ | 流体機械の台数調整 |  |  | ｲ | 配管等漏れ、詰まり：１回/年
[69 empty] | ｶ | 電気損失低減
[21 empty] | ｳ | 冷却水・冷温水の季節管理
[21 empty] | ｶ | 混合損失防止
| 空気搬送 | 空気系熱搬送設備 （空調機） （パッケージ型空調機） （ビルマルエアコン） （ファンコイルユニット)等 | [18 empty] | ｱ | 工場内区画、温度、湿度、時間管理 | ｱ | 左記の温・湿度：1回/日 | ｱ | 断熱、伝熱面清掃：１回/年 | ｱ | 個別制御 | [25 empty] | - |  | - | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｱ | 断熱強化 | [8 empty] | ｱ | 不要時停止 | ・ | 電圧、電流値：1回/日 | ｱ | ベルト緩み：１回/年 | ｲ | 負荷変動対応設備
[27 empty] | ｲ | 高効率化 | [30 empty] | ｳ | 放熱面低減 | [8 empty] | ｶ | 電気損失低減 |  |  |  |  | ｳ | 高効率機器
[21 empty] | ｲ | 事務所区画、温度、湿度、時間、換気管理 | ｲ | 左記の温・湿度・CO2：1回/日 | ｳ | 自動制御維持：１回/年 | ｴ | 変風量制御 | [44 empty] | ｲ | 配管等漏れ、詰まり：１回/年
[21 empty] | ｶ | 混合損失防止
| 水搬送 | 水系熱搬送設備 （冷却水ポンプ） （冷温水ポンプ） （冷水ポンプ） （温水ポンプ)等 | [51 empty] | - |  | - | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｱ | 断熱強化 | [8 empty] | ｱ | 不要時停止 | ・ | 電圧、電流値：1回/日 | ｱ | ポンプ・ファン清掃、ベルト緩み：１回/年 | ｲ | 負荷変動対応設備
[59 empty] | ｳ | 放熱面低減 | [8 empty] | ｲ | 複数機の負荷調整 |  |  |  |  | ｳ | 高効率機器
[69 empty] | ｳ | 流体機械の台数調整 |  |  | ｲ | 配管等漏れ、詰まり：１回/年
[69 empty] | ｶ | 電気損失低減
| 空気搬送 | ダクト等 | [51 empty] | - |  | - | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｱ | 断熱強化
| 水搬送 | 配管等 | [51 empty] | - |  | - | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｱ | 断熱強化
[57 empty] | ｲ | スチームトラップ作動点検：1回/月 | ｳ | 放熱面低減
給湯設備 | 集中給湯（燃料焚） | 集中給湯設備 （給湯ボイラ） （貯湯槽） （給湯循環ポンプ）等 |  |  | ｱ | 空気比 | ・ | 空気比：1回/3ヶ月 | ・ | 良好な状態を維持 | ｱ | 空気比自動制御 | [8 empty] | ｷ | 供給先、温度管理 | ｳ | 給水量、温度：1回/日 | ｲ | 熱交清掃：1回/年 | ｳ | 台数分割 | ｱ | 廃ガス温度回収率 | ・ | 廃ガス温度、量、性状：1回/月 | ・ | 良好な状態を維持 | ｱ | 断熱強化 | [17 empty] | - |  | - | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｱ | 断熱強化 | [8 empty] | ｱ | 不要時停止 | ・ | 電圧、電流値：1回/日 | ｱ | ポンプ・ファン清掃、ベルト緩み：１回/年 | ｲ | 負荷変動対応設備
[5 empty] | ｲ | 基準空気比(別表) | ・ | 燃料量：1回/日 | ・ | 燃焼装置点検：１回/年 | ｲ | 燃焼室内圧力自動調整 | [8 empty] | ｸ | 負荷変動管理 |  |  |  |  | ｴ | 変流量制御 |  |  |  |  | ・ | 伝熱面の清掃：１回/年 | ｲ | 伝熱面増加 | [22 empty] | ｳ | 放熱面低減 | [8 empty] | ｲ | 複数機の負荷調整 |  |  |  |  | ｳ | 高効率機器
[5 empty] | ｳ | 複数機熱効率改善 | ・ | 排ガスの温度、O2濃度：1回/3ヶ月 | [12 empty] | ｹ | 複数機の負荷調整 |  |  | ｳ | 自動制御維持：１回/年 | [42 empty] | ｳ | 流体機械の台数調整 |  |  | ｲ | 配管等漏れ、詰まり：１回/年
[5 empty] | ｴ | 燃料性状の調整 | [62 empty] | ｶ | 電気損失低減
| 分散給湯 | 分散給湯設備 （電気温水器）等 | [18 empty] | ｷ | 供給先、温度管理 | ｳ | 給水量、温度：1回/日 | ｲ | 熱交清掃：1回/年 | ｳ | 台数分割 | [25 empty] | - |  | - | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｱ | 断熱強化 | [8 empty] | ｱ | 不要時停止 | ・ | 電圧、電流値：1回/日 | ｱ | ポンプ・ファン清掃、ベルト緩み：１回/年 | ｱ | 必要負荷選定
[21 empty] | ｸ | 負荷変動管理 |  |  |  |  | ｴ | 変流量制御 | [30 empty] | ｳ | 放熱面低減 | [8 empty] | ｲ | 複数機の負荷調整 |  |  |  |  | ｲ | 負荷変動対応設備
[21 empty] | ｹ | 複数機の負荷調整 |  |  | ｳ | 自動制御維持：１回/年 | [42 empty] | ｳ | 流体機械の台数調整 |  |  | ｲ | 配管等漏れ、詰まり：１回/年 | ｳ | 高効率機器
[69 empty] | ｶ | 電気損失低減
照 明 等 | 照明 | 照明設備 （一般照明器具） （装飾照明） （演出照明） （その他照明） | [74 empty] | ｱ | 照度管理 | ・ | 照度：1回/月 | ｱ | ランプ清掃：1回/年 | ｱ | 必要照度選定
[83 empty] | ウ | 効率的利用
[83 empty] | ｴ | 発光効率
| 昇降機 | （ｴﾚﾍﾞｰﾀ）、（ｴｽｶﾚｰﾀ）、（ﾀﾞﾑｳｴｰﾀ）等 | [74 empty] | イ | 時間運用管理 |  | - | イ | 定期点検：1回/月 | イ | 効率的利用
| 事務用機器 | （複合機）、（パソコン）、（民生機器等） | [74 empty] | ｳ | 不要時停止 |  | -
動 力 | 換気・給排水 | ・換気設備 （給気ファン）､（排気ファン）等 ・給排水設備 （揚水ポンプ）､（排水ポンプ）等 ・排水処理 | [66 empty] | ｱ | 不要時停止 | ・ | 電圧、電流値：1回/3ヶ月 | ｱ | ポンプ・ファン清掃、ベルト緩み：１回/年 | ｲ | 負荷変動対応設備
[69 empty] | ｲ | 複数機の負荷調整 |  |  |  |  | ｳ | 高効率機器
[69 empty] | ｳ | 流体機械の台数調整 |  |  | ｲ | 配管等漏れ、詰まり：１回/年
[69 empty] | ｶ | 電気損失低減
受 配 電 | 受配電 | 受配電設備 （受電設備） （変圧器） （進相コンデンサ） （配電フィーダ） | [58 empty] | ｱ | 負荷、台数 | ・ | 電圧、電流値：1回/日 | ・ | 定期点検：1回/月 | ｱ | 最適設備容量
[61 empty] | ｲ | 最適配置 |  |  |  |  | ｲ | トップランナー機器
[61 empty] | ｳ | 力率95%以上
[61 empty] | ｴ | 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ台数調整
[61 empty] | ｵ | 不平衡電圧
[61 empty] | ｶ | 需要平準化
[61 empty] | ｷ | 電圧、電流管理
発電・コジェネ | 発電 | 発電専用設備 （ディゼルエンジン） （ガスタービン） |  |  | ｳ | 複数機の負荷調整 | ・ | 燃料量：1回/日 | ・ | 燃焼装置点検：１回/年 |  |  | ｺ | 潤滑油温度管理 | ・ | 左記の項目：1回/日 | ・ | 伝熱面の清掃：１回/年 | ｱ | 伝導率の高い材料 | [8 empty] | ｱ | 廃ガス温度、廃熱回収率 | ・ | 廃ガス温度、量、性状：1回/月 | ・ | 伝熱面の清掃：１回/年 | ｱ | 断熱強化 | ｱ | 負荷最適配分 | ・ | 発電量：1回/日 | ・ | 定期点検：1回/月 | ｱ | 適正設備容量 | [9 empty] | - |  | - | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｱ | 断熱強化 | [8 empty] | ｱ | 不要時停止 | ・ | 電圧、電流値：1回/日 | ｱ | ポンプ・ファン清掃、ベルト緩み：１回/年 | ｲ | 負荷変動対応設備
[5 empty] | ｴ | 燃料の運転条件 | ・ | 排ガスの温度、O2濃度：1回/3ヶ月 | [10 empty] | ｲ | 熱交配列 | [8 empty] | ｴ | 被加熱物の熱回収利用 |  |  |  |  | ｲ | 伝熱面増加 | [6 empty] | ｲ | 発電効率 | [14 empty] | ｳ | 放熱面低減 | [8 empty] | ｲ | 複数機の負荷調整 |  |  |  |  | ｳ | 高効率機器
[69 empty] | ｳ | 流体機械の台数調整 |  |  | ｲ | 配管等漏れ、詰まり：１回/年
[69 empty] | ｶ | 電圧、電流管理
| コージェネ | コージェネレーション設備 （ディゼルエンジン） （ガスタービン） |  |  | ｳ | 複数機の負荷調整 | ・ | 燃料量：1回/日 | ・ | 燃焼装置点検：１回/年 |  |  | ｷ | 給水の水質管理 | ・ | 左記の項目：1回/日 | ・ | 伝熱面の清掃：１回/年 | ｱ | 伝導率の高い材料 | [8 empty] | ｱ | 廃ガス温度、廃熱回収率 | ・ | 左記の項目：1回/月 | ・ | 伝熱面の清掃：１回/年 | ｱ | 断熱強化 | [8 empty] | ｱ | 負荷最適配分 | ｱ | 発電量：1回/日 | ・ | 定期点検：1回/月 | ・ | 適正設備容量 |  | - |  | - | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｱ | 断熱強化 | [8 empty] | ｱ | 不要時停止 | ・ | 電圧、電流値：1回/日 | ｱ | ポンプ・ファン清掃、ベルト緩み：１回/年 | ｲ | 負荷変動対応設備
[5 empty] | ｴ | 燃料の運転条件 | ・ | 排ガスの温度、O2濃度：1回/3ヶ月 |  |  |  |  | ｺ | 潤滑油温度管理 |  |  |  |  | ｲ | 熱交配列 | [8 empty] | ｳ | 蒸気ドレン温度、量、性状 |  |  |  |  | ｲ | 伝熱面増加 | [22 empty] | ｳ | 放熱面低減 | [8 empty] | ｳ | 流体機械の台数調整 |  |  |  |  | ｳ | 高効率機器
[29 empty] | ｴ | 被加熱物の熱回収利用 | [26 empty] | ｲ | スチームトラップ作動点検：1回/月 | [10 empty] | ｶ | 電気損失低減 |  |  | ｲ | 配管等漏れ、詰まり：１回/年