## Sheet1
判断基準Ⅰ｢基準」に対する管理標準の設定と対象設備（専ら事務所）
管理標準の 管理対象設備 |  |  | 管理標準で定めるべき項目 |  | [冷却水、冷温水等(直焚冷温水機、チラー、HP)] | [7 empty] | [適正燃焼、バーナ等(ボイラ、直焚冷温水機)] | [7 empty] | [照度、稼働時間等(照明器具、EV、PC、自販機)] | [7 empty] | [力率、負荷平準化等(ﾄﾗﾝｽ、ｺﾝﾃﾞﾝｻ)] | [7 empty] | [発電量、熱回収量、燃料量等(発電機、熱回収ﾕﾆｯﾄ)] | [7 empty] | [稼働時間等(複合機、PC)] | [5 empty] | [稼働時間等(大型計算機、厨房機器、冷蔵庫)] | [7 empty] | [共同省エネルギー活動等]
区分 | 種別 | エネルギー消費機器名称 |  | 判断基準項目 | （１）空気調和設備、換気設備に関する事項 | [7 empty] | （２）ボイラー設備、給湯設備に関する事項 | [7 empty] | （３）照明設備、昇降機設備、動力設備に関する事項 | [7 empty] | （４）受変電設備、BEMSに関する事項 | [7 empty] | （５）発電専用設備及びコージェネレーション設備に関する事項 | [7 empty] | （６）事務用機器、民生用機器に関する事項 | [5 empty] | （７）業務用機器に関する事項 | [7 empty] | （８）その他エネルギーの使用合理化に関する事項
[5 empty] | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 |  | ②計測・記録 | ③保守・点検 |  | ④新設措置 | ①管理標準 |  | ②計測・記録 |  | ③保守・点検 |  | ④新設措置 |  | ①管理標準 | ②計測・記録 | ③保守・点検 | ④新設措置
熱 源 | 熱源主機 | 蒸気ボイラ 温水ボイラ 温水機 吸収式直焚冷温水機 吸収式冷凍機（燃料） ガスヒートポンプ | [10 empty] | ｱ | 空気比 | ｱ | 圧力、温度、残存酸素等：1回/3ヶ月 | ｱ | １回/年：燃焼装置点検 | ｱ | ドレン回収利用
[13 empty] | ｲ | 基準空気比(別表第1A) |  |  | ｲ | １回/年：断熱、トラップ点検 | ｲ | 適正設備容量
[13 empty] | ｳ | 圧力、温度、運転時間 |  |  |  |  | ｳ | 台数制御
[13 empty] | ｴ | 水質管理 |  |  |  |  | ｵ | トップランナー機器
[13 empty] | ｵ | 複数機台数調整
|  | 吸収式冷凍機（蒸気） 蒸気圧縮式冷凍機 水冷チラーユニット 冷却塔 空冷ヒートポンプ冷凍機 水冷HPパッケージ 空冷HPパッケージ 電動ヒートポンプ 地域熱供給 蓄熱槽 |  |  | ｳ | 冷却水、冷温水の季節管理 | ｲ | 入力熱・電気、出入口温度:1回/日 | ｱ | 伝熱面の清掃：１回/年 | ｱ | 最適負荷設備
[5 empty] | ｴ | 複数機台数調整 |  |  | ｲ | 自動制御維持：１回/年 | ｲ | 高効率化、個別制御
| 熱源補機 | 冷却水ポンプ 真空給水ポンプ 熱源補給水ポンプ 送油ポンプ 返油ポンプ 凝縮水返送ポンプ 冷水一次ポンプ 温水一次ポンプ 冷温水一次ポンプ |  |  | ｵ | 複数ポンプ台数調整
熱 搬 送 | 空調システム | 空気調和設備 （エアハン） (ファンコイル)等 |  |  | ｱ | 区画、温湿度、換気、運転時間 | ｱ | 区画毎に温湿度：1回/日 | ｱ | 伝熱面の清掃：１回/年 | ｱ | 個別制御
[5 empty] | ｳ | 冷却水、冷温水の季節変動 | ｲ | CO2濃度：1回/月 | ｲ | 自動制御維持：１回/年 | ｲ | 高効率機器
[5 empty] | ｶ | 混合損失防止 |  |  |  |  | ｳ | 台数分割
| 空気搬送 | 空気系熱搬送設備 （パッケージ型空調機） （ビルマルエアコン） （GHP,EHP）等 |  |  | ｱ | 区画、温湿度、換気、運転時間 | ｱ | 区画毎に温湿度：1回/日 | ｱ | 伝熱面の清掃：１回/年 | ｱ | 個別制御
[5 empty] | ｶ | 混合損失防止 | ｲ | CO2濃度：1回/月 | ｲ | 自動制御維持：１回/年 | ｲ | 高効率機器
[11 empty] | ｳ | 台数分割
| 水搬送 | 水系熱搬送設備 （冷却水ポンプ） （冷温水ポンプ） （冷水ポンプ） （温水ポンプ等） |  |  | ｵ | 複数ポンプ台数調整
| 空気搬送 | ダクト等 | [6 empty] | ｳ | フィルターの清掃：１回/年 | ｳ | 断熱強化
| 水搬送 | 配管等 | [6 empty] | ｱ | 断熱劣化点検：1回/年 | ｳ | 断熱強化
[9 empty] | ｳ | フィルターの清掃：１回/年
給湯設備 | 集中給湯（燃料焚） | 集中給湯設備 （給湯ボイラ） （貯湯槽） （給湯循環ポンプ）等 | [10 empty] | ｱ | 空気比 | ・ | 空気比：1回/3ヶ月 | ・ | 良好な状態を維持 | ｱ | 空気比自動制御
[13 empty] | ｲ | 基準空気比 | ・ | 燃料の供給量：1回/日 | ・ | １回/年：燃焼装置点検 | ｲ | 燃焼室内圧力自動調整
[13 empty] | ｳ | 複数機の負荷調整 | ・ | 排ガスの温度：1回/3ヶ月
[13 empty] | ｴ | 燃料の運転条件 | ・ | 排ガスの酸素濃度：1回/3ヶ月
[13 empty] | ｵ | 複数機台数調整
[13 empty] | ｶ | 供給限定、温度管理
[13 empty] | ｷ | 負荷変動対応
[13 empty] | ｸ | 台数調整
| 分散給湯 | 分散給湯設備 （電気温水器）等 | [10 empty] | ｶ | 供給限定、温度管理 | ｲ | 流量、温度：1回/月 | ｳ | 熱交換器清掃：1回/年 | ｵ | 効率的利用
[13 empty] | ｷ | 負荷変動対応 |  |  |  |  | ｶ | トップランナー機器
[13 empty] | ｸ | 台数調整
照 明 等 | 照明 | 照明設備 （一般照明器具） （装飾照明） （演出照明） （その他照明） | [18 empty] | ｱ | 照度基準 | ・ | 照度：1回/月 | ｱ | ランプ清掃：1回/年 | ｱ | 必要照度選定
[27 empty] | ｲ | 効率的利用
[27 empty] | ｳ | 発光効率
| 昇降機 | （ｴﾚﾍﾞｰﾀ）、（ｴｽｶﾚｰﾀ）、（ﾀﾞﾑｳｴｰﾀ）等 | [18 empty] | ｲ | 時間帯別運用管理 |  |  | ｲ | 定期点検：1回/月 | ｴ | 高効率機器
| 事務用機器 | （複合機）、（パソコン）、（民生機器等） | [42 empty] | ・ | 不要時停止 |  | ・ | 定期点検：1回/月
動 力 | 換気・給排水・駐車場 | ・換気設備 （給気ファン）､（排気ファン）等 ・給排水設備 （揚水ポンプ）､（排水ポンプ）等 ・機械式駐車場 |  |  | ｷ | 区画、温度、換気量、運転時間 | ｲ | CO2濃度：1回/月 | [16 empty] | ｳ | 定期点検：1回/月 | ｵ | トップランナー機器
受 配 電 | 受配電・BEMS | 受配電設備 （変圧器） （無停電電源装置） （進相コンデンサ） （配電フィーダ） （中央監視装置）等 | [26 empty] | ｱ | 負荷適正配分 | ・ | 電圧、電流値：1回/日 | ・ | 定期点検：1回/月 | ｱ | 最適設備容量
[29 empty] | ｲ | 力率95％以上 |  |  |  |  | ｲ | トップランナー機器
[35 empty] | ｳ | BEMS
発電・コジェネ | 発電専用設備 | （ディゼルエンジン） （ガスタービン） | [34 empty] | ｱ | 負荷最適配分 | ・ | 発電量：1回/日 | ・ | 定期点検：1回/月 | ｱ | 適正設備容量
[43 empty] | ｲ | 発電効率
| コージェネ | （ディゼルエンジン） （ガスタービン） | [34 empty] | ｲ | 負荷最適配分 | ・ | 発電量：1回/日 | ・ | 定期点検：1回/月 | ｳ | 適正設備容量
業務用 | 業務用機器 | 業務用機器 （大型計算機、通信機器） （大型冷凍冷蔵庫、ショーケース） （医療機器） （厨房設備） （遊戯用機器）等 | [48 empty] | ・ | 季節、曜日、時間管理 | ・ | 稼働時間：1回/日 | ・ | 定期点検：1回/月 | ｱ | 高効率機器
[57 empty] | ｲ | 空調負荷抑制
[57 empty] | ｳ | トップランナー機器
その他 | テナント関連 | テナント機器 （照明） （自動販売機） （厨房換気扇） （冷凍庫） （冷蔵庫）等
・賃貸事業者は賃借事業者へエネルギー使用量の情報提供